## Kábelek terhelhetősége
[5 empty] | 0 | 380 | 5 | 0.0178 | 1.5 | 5 | 20 | 4 | 0.94 | 0 | 4 | 0.8
[5 empty] | 0 | fesz V-E | megeng % | fajlagos | 2.5 |  | 25 |  |  | 1
[5 empty] | 5 | 23.2828 |  | 0.47704 | 4 |  | 30 |  |  | 2
[5 empty] | 10 | áram |  | RV egysz. | 6 |  | 35 |  |  | 3
Hálózat: világítás "V" erőátvitel "E" | E | Alapterhelhetőség A |  |  | 9 | 18.8305 |  |  | 10 |  | 40 |  |  | 6
A kábel anyaga "Cu", "Al" | Cu | 60 |  | Minősítés | 0.5 | fesz e. V |  |  | 16 |  | 45 |  |  | 9
Hossza m | 268 | Feszültségesés V | 18.8305 |  | 4 | 4.9713 |  |  | 25 |  | 50
Keresztmetszet 1,5-400 mm2 | 10 | Feszültségesés % | 4.9713 | Megfelelő! | 3 | fesz e. % |  |  | 35
Teljesítmény KW | 15 | Névleges áram A | 23.2828 | [5 empty] | 50
Cos d 0,1-1 | 0.98 | Max. terhelő áram A | 45.12 | Megfelelő! |  |  |  |  | 70
Környezeti hőmérséklet °C 20-50 | 35 | A teljesítmény, világítási hálózaton fázisonként értendő! | [5 empty] | 56 | 95
Kábelek száma 0-1-2-3-6-9 | 3 | A maximális terhelhetőség az MSZ 13207 szerint. |  |  |  |  | 60 | 47 | 120
[7 empty] | 45.12 | 35.344 | 150
[7 empty] | I max Cu | I max Al | 185
240
300
400
0,4-1 KV-os PVC szigetelésű kábelek méretezése, a feszültségesés és a maximális terhelhetőség figyelembevételével.

## Vezetékek terhelhetősége
8
[7 empty] | 0,5 mm2 | 7 | - | 10 | - | 13 | - | 10 °C | 1.18 | 5
[7 empty] | 0,75 mm2 | 10 | - | 13 | - | 16 | - | 15 °C | 1.12
[7 empty] | 1 mm2 | 12 | - | 16 | - | 20 | - | 20 °C | 1.06
[7 empty] | 1,5 mm2 | 16 | 13 | 20 | 17 | 25 | 22 | 25 °C | 1
[7 empty] | 2,5 mm2 | 20 | 16 | 27 | 21 | 34 | 27 | 30 °C | 0.94
[7 empty] | 4 mm2 | 27 | 21 | 36 | 29 | 45 | 35 | 35 °C | 0.88
Alapterhelhetőség: | 48 | 36 | 65 | 51 | 78 | 63 | 6 mm2 | 35 | 27 | 47 | 37 | 57 | 45 | 40 °C | 0.82
Terhelhetőség: | 45.12 | 33.84 | 61.1 | 47.94 | 73.32 | 59.22 | 10 mm2 | 48 | 36 | 65 | 51 | 78 | 63 | 45 °C | 0.75
[7 empty] | 16 mm2 | 63 | 51 | 87 | 68 | 104 | 82 | 50 °C | 0.67
[7 empty] | 25 mm2 | 83 | 69 | 115 | 90 | 137 | 107 | 55 °C | 0.58
[7 empty] | 35 mm2 | 110 | 86 | 143 | 112 | 168 | 132 |  | 0.94
[7 empty] | 50 mm2 | 140 | 110 | 178 | 140 | 210 | 165
[7 empty] | 70 mm2 | 175 | 140 | 220 | 173 | 260 | 205
[7 empty] | 95 mm2 | 215 | 175 | 265 | 210 | 310 | 245
[7 empty] | 120 mm2 | 255 | 205 | 310 | 245 | 365 | 285
[7 empty] | 150 mm2 | 295 | 235 | 355 | 280 | 415 | 330
[7 empty] | 185 mm2 | 340 | 270 | 405 | 320 | 475 | 375
[7 empty] | 240 mm2 | 400 | 300 | 480 | 380 | 560 | 440
[7 empty] | 300 mm2 | 470 | 375 | 555 | 435 | 645 | 510
[7 empty] | 400 mm2 | 570 | 450 | 690 | 540 | 770 | 605
[7 empty] | 500 mm2 | 660 | 530 | 820 | 640 | 880 | 690
[8 empty] | 48 | 36 | 65 | 51 | 78 | 63
[9 empty] | 33.84 |  | 47.94 |  | 59.22
"A" terhelési csoportba tartoznak a -tömör szerelőlapon elhelyezett vezetékek, -a több rétegben egymáson szerelt védőcsövekben (csatornákban)elhelyezett vezetékek, a laká- sok fogyasztásmérő utáni vezetékeinek kivételével. "B" terhelési csoportba tartoznak -az "A" terhelhetőségi csoportba nem tartozó vezetékek, kivéve a lakások fogyasztásmérő utáni vezetékei, -a lakások villamos alapfűtésének vezetékei. "C" terhelési csoportba tartoznak -a lakások fogyasztásmérő utáni vezetékei, a villamos alapfűtés vezetékeinek kivételével. MSZ 1600/1 7.312
A csoport
B csoport
C csoport
Réz
Alu.
Alu.
Réz
Alu.
Műanyag és gumi szigetelésű vezetékek terhelhetősége A
Keresztmetszet
Hőmérséklet
Réz