## Immergas
Immergas "Super" időjárásfüggő szabályzó (Superior belső, Super Amico külső elektronika)
cellák színezése: | változó
konstans
függvényérték
S Z A B Á L Y Z Ó B E Á L L Í T Á S
kazán max. előremenő [°C] | y |  | TM MAX | P66/B | 71 | °C
kazán min. előremenő [°C] | y |  | TM MIN | P66/A | 43 | °C
előremenő limit [°C] | y |  | CH MAX |  | 70 | °C
max. előremenőhöz rendelt külső hőm. [°C] | x |  | TE MIN | P66/C | -20 | °C
min. előremenőhöz rendelt külső hőm. [°C] | x |  | TE MAX | P66/D | 20 | °C
offset [°C] | y |  | OFFSET |  | -5 | °C
x1 koordináta (tk<0) | x1 |  |  |  | -20 | °C
y1 koordináta (tk<0) | y1 |  |  |  | 66 | °C
x2 koordináta (tk>0) | x2 |  |  |  | 20 | °C
y2 koordináta (tk>0) | y2 |  |  |  | 38 | °C
|  | te | te, beáll. | Victrix görbék (y=ax+b) |  |  | te,terv | R | Rkorr. | Re | Re-Rkorr.
|  | [°C] | [°C] | 1 | 2 | 3 | [°C] | [Ohm] | [Ohm] | [Ohm] | [Ohm]
|  |  |  | a: | a: | a: | a:
|  |  |  | -0.43 | -0.76 | -1.15 | -0.7 |  |  | soros tag [Ohm] | 245
|  |  |  | b: | b: | b: | b: |  |  | párhuzamos tag [Ohm] | 4055
|  |  |  | 37 | 46 | 56 | 52
|  | -20 | 66 | 46 | 61 | 79 | 66 | 685 | 755 | 756.4995 | 1.4995
|  | -19 | 65.3 | 45 | 60 | 78 | 65 | 692 | 762 | 761.1248 | -0.8752
|  | -18 | 64.6 | 45 | 60 | 77 | 65 | 698 | 762 | 765.079 | 3.079
|  | -17 | 63.9 | 44 | 59 | 76 | 64 | 704 | 768 | 769.0238 | 1.0238
|  | -16 | 63.2 | 44 | 58 | 74 | 63 | 710 | 775 | 772.9591 | -2.0409
|  | -15 | 62.5 | 43 | 57 | 73 | 63 | 717 | 775 | 777.5384 | 2.5384
|  | -14 | 61.8 | 43 | 57 | 72 | 62 | 723 | 782 | 781.4533 | -0.54669
|  | -13 | 61.1 | 43 | 56 | 71 | 61 | 729 | 789 | 785.3589 | -3.6411
|  | -12 | 60.4 | 42 | 55 | 70 | 60 | 735 | #N/A | 789.2552 | #N/A
|  | -11 | 59.7 | 42 | 54 | 69 | 60 | 742 | #N/A | 793.7892 | #N/A
|  | -10 | 59 | 41 | 54 | 68 | 59 | 748 | 796 | 797.6654 | 1.6654
|  | -9 | 58.3 | 41 | 53 | 66 | 58 | 755 | 803 | 802.1761 | -0.82394
|  | -8 | 57.6 | 40 | 52 | 65 | 58 | 762 | 803 | 806.6742 | 3.6742
|  | -7 | 56.9 | 40 | 51 | 64 | 57 | 768 | 809 | 810.5199 | 1.5199
|  | -6 | 56.2 | 40 | 51 | 63 | 56 | 775 | 816 | 814.9951 | -1.0049
|  | -5 | 55.5 | 39 | 50 | 62 | 56 | 782 | 816 | 819.4579 | 3.4579
|  | -4 | 54.8 | 39 | 49 | 61 | 55 | 789 | 824 | 823.9084 | -0.09157
|  | -3 | 54.1 | 38 | 48 | 59 | 54 | 796 | 831 | 828.3467 | -2.6533
|  | -2 | 53.4 | 38 | 48 | 58 | 53 | 803 | 838 | 832.7729 | -5.2271
|  | -1 | 52.7 | 37 | 47 | 57 | 53 | 809 | 838 | 836.5571 | -1.4429
|  | 0 | 52 | 37 | 46 | 56 | 52 | 816 | #N/A | 840.9607 | #N/A
|  | 1 | 51.3 | 37 | 45 | 55 | 51 | 824 | 846 | 845.9787 | -0.021272
|  | 2 | 50.6 | 36 | 44 | 54 | 51 | 831 | 846 | 850.3567 | 4.3567
|  | 3 | 49.9 | 36 | 44 | 53 | 50 | 838 | 853 | 854.7227 | 1.7227
|  | 4 | 49.2 | 35 | 43 | 51 | 49 | 846 | 860 | 859.6978 | -0.30218
|  | 5 | 48.5 | 35 | 42 | 50 | 49 | 853 | 860 | 864.0384 | 4.0384
|  | 6 | 47.8 | 34 | 41 | 49 | 48 | 860 | 868 | 868.3672 | 0.36725
|  | 7 | 47.1 | 34 | 41 | 48 | 47 | 868 | 875 | 873.3001 | -1.6999
|  | 8 | 46.4 | 34 | 40 | 47 | 46 | 875 | 882 | 877.6039 | -4.3961
|  | 9 | 45.7 | 33 | 39 | 46 | 46 | 882 | 882 | 881.896 | -0.10401
|  | 10 | 45 | 33 | 38 | 45 | 45 | 890 | 890 | 886.7871 | -3.2129
|  | 11 | 44.3 | 32 | 38 | 43 | 44 | 897 | #N/A | 891.0545 | #N/A
|  | 12 | 43.6 | 32 | 37 | 42 | 44 | 904 | #N/A | 895.3103 | #N/A
|  | 13 | 43 | 31 | 36 | 41 | 43 | 912 | 897 | 900.1602 | 3.1602
|  | 14 | 43 | 31 | 35 | 40 | 42 | 919 | 904 | 904.3916 | 0.39165
|  | 15 | 43 | 31 | 35 | 39 | 42 | 926 | 904 | 908.6117 | 4.6117
|  | 16 | 43 | 30 | 34 | 38 | 41 | 934 | 912 | 913.4209 | 1.4209
|  | 17 | 43 | 30 | 33 | 36 | 40 | 941 | 919 | 917.6169 | -1.3831
|  | 18 | 43 | 29 | 32 | 35 | 39 | 948 | 926 | 921.8016 | -4.1984
|  | 19 | 43 | 29 | 32 | 34 | 39 | 956 | 926 | 926.5706 | 0.57059
|  | 20 | 43 | 28 | 31 | 33 | 38 | 963 | 934 | 930.7315 | -3.2685
|  | 21 | 43 | 28 | 30 | 32 | 37 | 971 | #N/A | 935.4733 | #N/A
|  | 22 | 43 | 28 | 29 | 31 | 37 | 979 | #N/A | 940.2008 | #N/A
|  | 23 | 43 | 27 | 29 | 30 | 36 | 987 | 941 | 944.9139 | 3.9139
|  | 24 | 43 | 27 | 28 | 28 | 35 | 994 | 948 | 949.0263 | 1.0263
|  | 25 | 43 | 26 | 27 | 27 | 35 | 1002 | 948 | 953.7127 | 5.7127
|  | 26 | 43 | 26 | 26 | 26 | 34 | 1010 | 956 | 958.3851 | 2.3851
|  | 27 | 43 | 25 | 25 | 25 | 33 | 1018 | 963 | 963.0434 | 0.043437
|  | TM MAX | TM MIN | TE MIN | TE MAX | OFFSET
|  | 50 | 25 | -20 | 5 | -15
|  | 51 | 26 | -19 | 6 | -14
|  | 52 | 27 | -18 | 7 | -13
|  | 53 | 28 | -17 | 8 | -12
|  | 54 | 29 | -16 | 9 | -11
|  | 55 | 30 | -15 | 10 | -10
|  | 56 | 31 | -14 | 11 | -9
|  | 57 | 32 | -13 | 12 | -8
|  | 58 | 33 | -12 | 13 | -7
|  | 59 | 34 | -11 | 14 | -6
|  | 60 | 35 | -10 | 15 | -5
|  | 61 | 36 | -9 | 16 | -4
|  | 62 | 37 | -8 | 17 | -3
|  | 63 | 38 | -7 | 18 | -2
|  | 64 | 39 | -6 | 19 | -1
|  | 65 | 40 | -5 | 20 | 0
|  | 66 | 41 | -4 | 21 | 1
|  | 67 | 42 | -3 | 22 | 2
|  | 68 | 43 | -2 | 23 | 3
|  | 69 | 44 | -1 | 24 | 4
|  | 70 | 45 | 0 | 25 | 5
|  | 71 | 46 |  | 26 | 6
|  | 72 | 47 |  | 27 | 7
|  | 73 | 48 |  |  | 8
|  | 74 | 49 |  |  | 9
|  | 75 | 50 |  |  | 10
|  | 76 |  |  |  | 11
|  | 77 |  |  |  | 12
|  | 78 |  |  |  | 13
|  | 79 |  |  |  | 14
|  | 80 |  |  |  | 15
81
82
83
84
85
Note on D9: Ez a paraméter a kazánon állítható: a Victrix típusoknál csak 85°C vagy 50°C közül lehet vélasztani (jumper)
Note on D10: Ez a paraméter a kazánon állítható: a Victrix típusoknál fix 25°C
Note on J21: 3-as görbéhez képest