ECO B készülékek programozása

A készülékek több mőködési funkcióját módosítani lehet programozással. Amennyiben a gyári beállítások nem felelnek meg az elvárásoknak,

és a készülék programja erre lehetıséget ad, meg lehet változtatni, pld. antilegionella funkció bekapcsolása stb.

Gyári és üzembehelyezési beállítás

Ezen funkció segítségével fontos beállítások eszközölhetõk a kezelıpanelrõl anélkül, hogy ezeket a kazán belsejében vagy közvetlenül a

vezérlõpanelrıl végeznénk. Maximum 7 paraméter beállítása lehetséges.

a. - Hozzáférés a beállítási funkcióhoz

A beállító funkció eléréséhez kövesse az alábbi mûveletet:

- a P4-es potenciométert állítsa maximumra

- a P3-es potenciométert állítsa minimumra

- a P2-es potenciométert állítsa minimumra

- a P1-es üzemmód kapcsolót állítsa szervíz pozícióba (elıtte kikapcsolt helyzetben álljon).

A beállító funkció aktiválódását az összes LED 2 másodpercig tartó gyors villogása jelzi.

b. – A paraméter számának kiválasztása

A paraméter száma a P2 mozgatásával választható ki. Az LD1, LD2 és LD3 konfigurációja a paraméter számát jelzi, a következõ táblázatban

látható módon:

c. – a paraméter értékének megtekintése annak megváltoztatása nélkül

Minden paraméter 0 és 7 közötti értéket kaphat. A minimum 0, a maximum 7.

A szelektor "RESET" pozícióba állításával a LED-ek villogása lelassul, és paraméterhez tartozó értéket fogja jelezni a LED-ek megfelelı

kombinációjával. Lásd az értékek táblázatát.

d. – a paraméter értékének megváltoztatása

Az c, pontban leírt lekérdezési állapot folytatásaként, a paraméter megváltoztatásához a P4-es potenciométert középsõ állásba kell állítani.

- A P1-es üzemmód kapcsolót a szervíz pozicióba kell állítani.

- Válassza ki a kívánt paramétert a P2-vel.

- A P3-as potenciométer mozgatásával a LED gyorsan kezd villogni, jelezve a választott paraméter új értékét.

Lásd az értékek táblázatát.

- A mûvelet megszakításához a P2-t mozgassa egy másik paraméterhez.

- Az új érték memorizálásához a P1-es üzemmód kapcsolót forgassa RESET pozícióba, majd térjen vissza a szervíz pozícióhoz.

Beállítható paraméterek táblázata

SZÁM PARAMÉTER LD1 LD2 LD3 INTERVALLUM ALAPÉRTELMEZÉS

1 Gyújtási teljesítmény BE KI KI 0....7 = 0....100% 0

2 Főtési max, teljesítmény KI BE KI 0....7 = 0....100% 7 (100%)

3 Kazántípus BE BE KI 0....3 = kombi / 4....7 = csak főtés 0

4 Külsı hım. szabályzás KI KI BE 0....3 = nincs / 4....7 = van 7

5 Gáztípus kiválasztás BE KI BE

0-1-2 = földgáz

3-4 = tartályos gáz (LPG)

5-6-7 = gáz 3

0

6 Antilegionella funkció KI BE BE 0....3 = tiltva / 4....7 = engedélyezve 0

7 Szabad BE BE BE

GÉPKÖNYV TERMO ÖV COLOR, TERMO AMICA

13. változat – (2010) 22

Az értékek táblázata.

LD1 LD2 LD3 ÉRTÉK

BE KI KI 1

KI BE KI 2

BE BE KI 3

KI KI BE 4

BE KI BE 5

KI BE BE 6

BE BE BE 7

Amikor a szelektor „RESET és Szervíz” pozícióban áll, a kazán kikapcsolt állapotban van.

A szervíz funkció közben - ha 20 mp.-ig nem történik mûvelet - a programozási funkció lezárul.