## A szellőzőlevegő-térfogatáram meghatározása számítással

### 5.1. 	Égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek

A szellőzőlevegő-térfogatáram pontosabb értékét a tervező számítással is meghatározhatja, amelynek eredményét a tervdokumentációhoz csatolja.

A szellőzőlevegő-térfogatáram megtervezésénél két szennyezőanyagfajta vehető figyelembe: a gázfogyasztó készülék szén-dioxid és nitrogén-oxid kibocsátása.

A szellőzőlevegő-térfogatáram a belső terekre vonatkozó magyar nemzeti szabvány A.3.7 pontja szerinti összefüggésekkel számítható ki. Eszerint az egészségügyi szempontból szükséges szellőzőlevegő-térfogatáram:

V.szell=Gki,meg−ko⋅1εv , [m3/h]

Az összefüggésben:

G – a keletkező szennyezőanyag forráserőssége, amely a gázfogyasztó készülék gázterhelésével a következők szerint számítható:

G=k⋅Vét,elm⋅e⋅QH3600Ha, [m3/h]

ahol   k 	– a gázfogyasztó készülék szennyezőanyag-kibocsátása, a készülék gyártójának  adatszolgáltatása szerint, [mg/m3];

Vét,elm	 – elméleti égéstermék-térfogat, [m3/m3 gáz];

e	 – egyidejűségi tényező, a 4.2.2. pont szerint;

QH	 – a gázfogyasztó készülék névleges hőterhelése, a készülék adattáblája szerint, [kW];

Ha	 – a gáz fűtőértéke, [kJ/m3];

ki,meg	– a szennyezőanyagra vonatkozó egészségügyi határérték [mg/m3];

ko	– a külső levegő szennyezőanyag-koncentrációja [mg/m3];

v	– a szellőzés hatékonyságát jellemző tényező, esetünkben értéke: 1 (részletesen lásd         MSZ CR 1752).

Egyéb adatszolgáltatás vagy részletszámítások híján a számításhoz felvehető értékek:

A gázfogyasztó készülék szennyezőanyag-kibocsátása, k

Szén-dioxid (CO2): 	240 [g/m3 ]= 240 000 [mg/m3]

Nitrogén-oxidok: 	2500 [g/m3]= 2,5 [mg/m3]

Vét,elm 	8,5 [m3/m3 gáz] (H jelű földgázra)

Ha	34 000 [kJ/m3] (H jelű földgázra, gáztechnikai normál állapotban)

kimeg

Szén-dioxid (CO2): 	10 000 [mg/m3]

Nitrogén-oxidok:	200 [g/m3] = 0,200 [mg/m3]

A külső levegő szennyezőanyag-koncentrációja, ko

Szén-dioxid	Nitrogén-oxid

Jó külső levegőminőség: 				700 [mg/m3]	0,02 [mg/m3]

Városi, gyenge levegőminőség				800 [mg/m3]	0,08 [mg/m3]

### 5.2.	Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B típusú, gázfogyasztó készülék

A szellőzőlevegő-térfogatáramot az égéstermék-elvezető berendezésnek a vonatkozó magyar nemzeti szabvány nyomás- és hőmérséklet-feltételei szerint elvégzett méretezése során kapott részeredmények segítségével kell meghatározni.

A gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő térfogatárama:

Vszell=Vé,lev+Vh,lev[m3/h],

ahol

Vé,lev	– az égési levegő térfogatárama [m3/h],

Vh,lev	– az égéstermék-áramlásbiztosítóba beszívott helyiséglevegő (hígítólevegő)-

térfogatáram [m3/h].

A gázfogyasztó készülék rendeltetésszerű üzeméhez szükséges égésilevegő-térfogatáram:

Vé,lev=Vlev,elm⋅λ⋅QHa

ahol

Vlev,elm	– a gázösszetételből számított elméleti égésilevegő-igény [m3/m3 gáz],

		– a légellátási (légfelesleg) tényező,

Q		– a készülék hőterhelése [kW],

Ha		– a gáz fűtőértéke kJ/m3.

Az áramlásbiztosítón keresztül a helyiségből távozó hígítólevegő-térfogatáramot a kéményméretezés eredményei alapján kell meghatározni. Az égéstermék-áramlásbiztosítón kilépő helyiséglevegő tömegáram nagysága nem lehet kevesebb, mint az égéstermék-tömegáram 1,3-szorosa.

MSZ CR 1752 Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai (angol nyelvű)

Közelítőleg a MAK-érték (5000 ppm)

14/2001 (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1.1. számú melléklete

MSZ EN 13384-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez